3MK-FCE Yangın Çıkış Kapısı Alarmı 

Yönetmelik gereği yangın çıkış kapılarının sürekli açık ve kullanıma hazır tutulması gerekir. Bu durum yangın güvenliği açısından gerekli bir durum olsa da yurt , okul , hastane vb. kamu binalarında farklı emniyet ve güvenlik risklerine açık hale getirmektedir.

Yangın kapılarının açık tutulması , yurt ve okul binalarında yetkisiz kişilerin yangın kapısından çıkışıp farklı katlara erişimi veya bina dışına çıkabilmesine olanak tanımaktadır. Yangın kapılarının yetkili personel dışında kullanımını engellemek , kullanılması halinde sesli ve ışıklı uyarı verecek sistem kurulmalıdır. 

· Her yangın çıkış kapısını kontrol etmek amaçlı NC (normalde kısa devre) kontak ile çalışan manyetik kontak monte edilmelidir. 

· Manyetik kontak , yangın kapı alarmı ile beraberinde uygulayıcı firma tarafından tedarik edilmelidir. 

· Yangın Çıkış Kapısı Alarmı üzerinde bulunan mekanik anahtar vasıtası ile istenildiği zaman devreye alınıp , istenildiği zaman devreden çıkarılabilmelidir. 

· Yangın Çıkış Kapısı Alarmı ile beraber 2 adet Mekanik Anahtar Verilmelidir. Her anahtar sadece ilgili yangın çıkış kapısını kumanda edebilmelidir. 

· Yangın Çıkış Kapısı Alarmının anahtarı uzun süre kapalı konumda tutulduğunda veya kapalı konumda unutulduğunda sistem sesli uyarı ile alarmın kurulması gerektiğini kullanıcıya bildirmelidir. 
· Her yangın kapısı çıkışında , kapının açık-kapalı durumlarını kontrol edip gerekli durumda alarm veren 3MK-FCE yangın çıkış kapısı alarmı konumlandırılmalıdır. 
· Yangın çıkış kapısı alarmı üzerinde ayrıca NO ( normalde açık ) , NC ( normalde kısa devre ) kontak çıkışları bulunmalıdır. Bu sayede ilave daha güçlü sirenler bağlanmalı veya merkez izleme paneline kontak verebilmelidir. 

· Yangın çıkış kapısı alarmı 12V DC besleme gerilimi prensibine göre çalışmalı ve gerek adaptör uygulayıcı firma tarafından tedarik edilmeldir. 

· Yangın çıkış kapısı alarmı üzerinde besleme geriliminin olduğunu gösteren yeşil LED gösterge , alarm durumunu gösteren kırmızı LED gösterge olmalıdır. 
