Sıcaklık Dedektörü Teknik Özellikleri 
Sıcaklık dedektörü elektronik devre yapısına sahip olmalıdır. 

Sıcaklık dedektörü 24VDC bağlandıya uygun yapıda tasarlanamalıdır. Sıcaklık dedektörü aynı zamanda  17V - 28Vdc. Gerilim aralığında da problemsiz çalışmalıdır.
Dedektör NTC termistör vasıtasıyla sıcaklık kontrolü sağlanmalıdır. 

Dedektör üzerinde dedektör alarm algılama düzeyine gelmeden hemen önce ön alarm düzeyine geldiğini gösteren kırmızı renkli uzaktan rahatlıkla farkedilecek bir LED bulunmalıdır. Bu gösterge LED i yangın alarm kontrol panelinden de bağımsız olarak yönetilebilmelidir.
Dedektör üzerinde uzak LED gösterge veya başka herhangi bir aygıtı kontrol amaçlı 4 miliamper çıkış verebilen bir çıkış mevcut olmalıdır. Bu çıkış yangın alarm kontrol panelinden de bağımsız olarak kontrol edilebilmelidir.

Dedektör aşağıda belirtilen çevresel şartlara uygun tasarlanmış olmalıdır.:

· Çalışma sıcaklık aralığı (Yoğuşma yok): –20ºC to +60ºC

· Nem: 0% to 95%RH

· rüzgar hızı: etkilemez.

Bağımsız dedektör soketi(tabanı) , dedektörün her an bakımının yapılabileceği ihtimaline karşı rahat çıkarılıp takılabilir yapıda olmalıdır. Dedektör soketi(tabanı) paslanmaz çelik kontaklara ve çift tutucuyla sabitlenen şekilde tasarlanmış olmalıdır.

Dedektör kasası kendinden sönebilen polikarbonat plastic yapıya sahip beyaz renkli olmalıdır. Tüm devreleri nem ve küf oluşumuna dayanıklı yapıda tasarlanmış olmalıdır. Duman giriş haznesi korozyona dayanıklı kafes ile toz ve haşere girişini engelleyen yapıda olmalıdır. Optik hücre  iletken plastic , yaylı kilitli yapıda olup temizlik için rahatlıkla sökülebilir yapıda olmalıdır. Dedektör fazla göze çarpmayan yapıda olup , maksimum boyutları montaj soketi dahil 50mm x 100mm çapını geçmemelidir.

Dedektör , tabanına güvenlik bir şekilde rahatlıkla kilitlenebilir yapıda olmalıdır.

Yangın alarm kontrol paneli ve dedektör arasındaki veri aktarımı dedektör üreticisi tarafından dedektörün üzerine yerleştirilen Haberleşme devresi aracılığıyla sağlanmalıdır. 

Dedektör tam olarak test edilmiş ve kalibrasyonu yapılmış şekilde sağlanmalıdır.
Dedektörler ,  montajcı tarafından her biri ayrı ayrı dedektör soketinde (tabanında) bulunan şifreleme plastikleri kullanılarak adreslenebilmelidir.
Yangın alarm kontrol panelinden adresli dedektör bir çıkış komutu biti ile uzaktan test edilebilmelidir. Bu sağlıklı çalışan bir dedektörün alarm eşik seviyesine ulaşmadan analog sinyali geri yangın alarm kontrol paneline ulaştırmasını sağlar. Yangın alarm kontrol paneli bu sinyalin test sinyali olduğunu anlar ve yangın kontrol paneli bu sinyali aldığında alarm durumuna geçmemelidir. 

